ОБЕКТ:                       Преустройство на съществуваща сграда в двора на Дом за пълнолетни лица с деменция с. Опанец в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:     Община ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:     „ВИП ПРОЕКТ БГ“ ЕООД

ЧАСТ: 	         ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ

ФАЗА: 	         ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

Съгласували части:

Архитектура: арх. М. Станева                            ........................

Конструкции: инж. И. Маричова                       .........................

Електро: инж. С. Стайков                                   .........................

В и К: инж. Кр. Груева                                        .........................

ОВК и ЕЕ: инж. В. Кьосев                                  .........................

Геодезия: инж. С. Стефанов                               .........................

ПБ: инж. Кр. Георгиев                                         ..........................

ПБЗ: инж. И. Маричова                                       ..........................

ПУСО: арх. М. Станева                                       ..........................

ПСД: арх. М. Станева                                          .........................

Възложител:...........................................

Проектант:……………........………….

/ инж. В. Кьосев /

Управител:…...........……………….....

София, 12.2018 г.							/Трендафила Кьосева/

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА

- Текстова част

- Челен лист

- Съдържание

- Удостоверение за пълна проектантска правоспособност

- Обяснителна записка

- Изчислителна част

- Количествена сметка

- Графична част

1. План сутерен 					 	1 / 4

2. План партер						2 / 4

3. Схема котелно					3 / 4

4. Схема отоплителна инсталация			4 / 4

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОБЕКТ:                       Преустройство на съществуваща сграда в двора на Дом за пълнолетни лица с деменция с. Опанец в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:     Община ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:     „ВИП ПРОЕКТ БГ“ ЕООД

ЧАСТ: 	         ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ

ФАЗА: 	         ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

- ОБЩА ЧАСТ

Настоящият технически инвестиционен проект се разработва на базата договор за проектиране и задание за проектиране, съществуващи архитектурни подложки, съгласно “Наредба №05/15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия”, “Наредба №Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар” от 29.10.2009г.”, “Наредба №4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти”, “Наредба №7 от 2004г. за енергийна ефективност на сгради“ и всички действващи норми.

Изчислителни параметри на външния въздух за гр.Добрич:

Зима: Т= -10 оC /при необезпеченост 0,4%/.

Изчислителни параметри на вътрешния въздух за сградата:

Зима: Т= +22 оC.

Обект на настоящия проект е  Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция. Капацитетът на ЦНСТПЛД е за 15 пълнолетни лица при спазване на изискванията на МТСП за Център за грижа за хора с увреждания – за лица с различни форми на деменция, приложени към настоящата техническа спецификация.

Персоналът на центъра се състои от специалисти и обслужващ персонал: Директор – 1 лице; Трудотерапевт – 1 лице; Социален работник – 1 лице; Лекар – 1 лице; Мед.сестри – 5 лица; Санитари – 4 лица; Хигиенист – 1 лице. Останалият персонал ще е общ за ДПЛД и ЦНСТПЛД.

Помещенията, предназначени за обитаване се разполагат на втория етаж, който има самостоятелен вход от южната страна на сградата. На първия етаж ще се разположат сервизни помещения и помещения за персонала.

Сградата, предмет на преустройството, е масивна, двуетажна. Поради наклонения терен западната част на първия етаж е вкопана в терена. Сградата е построена преди 1940 година, като през 1996 год от южната страна е изпълнена пристройка със ЗП 120кв.м. От 2008 година сградата не се използва по предназначение.

- ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ

Топлоснабдяването в сградата е локално посредством автоматизиран водогреен котел на твърдо гориво- пелети с топлинна мощност 30W. Котелът е снабден с бункер за гориво и е разположен в котелно помещение в сградата.

ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

В проекта се предвижда изграждане на нова двутръбна водна инсталация с долно разпределение и принудителна циркулация на топлоносителя посредством циркулационна помпа с честотно управление.

Тръбната мрежа лъчева и е развита по тавана на сутерена. Разпределителната тръбна мрежа е от стабилизирани попипропиленови тръби PN20 и ще се топлоизолира с тръбна топлоизолация от синтетичен каучук 13мм.

Отоплителните тела са конвективни алуминиеви глидерни радиатори H=500 и са окомплектовани с термостатични вентили на входа, секрет вентили на изхода и ръчни обезвъздушители. За санитарните помещения са предвидени тръбни отоплителни тела /лира/.

След завършване на монтажа на отоплителната инсталация задължително трябва да се направят хидравлична (студена) и топла проба на инсталацията.

Инсталацията е обезопасена със затворен разширителен съд, предпазни вентили и автоматични обезвъздушители.

ВЕНТИЛАЦИЯ

За санитарните помещения без естествена вентилация се предвижда принудителна вентилация чрез осови влагозащитени вентилатори Ø100; 90m3/h; 20W; 220V.

Отработеният въздух се изхвърля над покрива на сградата.

БВГ

Подготовката на топла вода за битови нужди се осигурява от бойлер 400литра, който е с вградена серпентина и се подгрява от отоплителната инсталация на сградата. Бойлерът е снабден и с ел. нагревател 3,0kW; 220V.

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Сградата е клас на функционална пожарна опасност Ф1 и подклас Ф1.1.

Категория на пожарна опасност (приравняне съгласно чл. 405)– Ф5В.

Съгласно чл. 84, ал (1) на Наредба № 1з-1971 за СТПНОБП Аварийна вентилационна инсталация не се изисква.

Котелът, разположен в сградата, е с температурана водата под 115оC и отоплителна мощност до 116,3kW и съгласно чл. 152, ал (1) могат да се разполагат в сгради и помещения от клас по функционална пожарна опасност Ф1 до Ф5.

Предвиденото отопление на сградата отговаря на изискванията на Глава Десета. Изисквания към сградни отоплителни инсталации на Наредба № 1з-1971 за СТПНОБП на МВР и МРРБ.

Димо – и топлоотвеждане

Съгласно Таблица 14 и определената плътност на топлинно натоварване от Приложение №9 към чл.122, ал.3, не се налага изграждане на ВСОДТ.

01.2019г.				         Проектант:....................................

/инж. В.Кьосев/