ОБЕКТ:	Преустройство на съществуваща сграда в двора на Дом за

пълнолетни лица с деменция с. Опанец в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЧАСТ:

ФАЗА:

Община ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ „ВИП ПРОЕКТ БГ“ ЕООД ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

Съгласували части:

Архитектура: арх. М. Станева Конструкции: инж. И. Маричова Електро: инж. С. Стайков В и К: инж. Кр. Груева ОВК и ЕЕ: инж. В. Кьосев Геодезия: инж. С. Стефанов ПБ: инж. Кр. Георгиев ПБЗ: инж. И. Маричова ПУСО: арх. М. Станева ПСД: арх. М. Станева

Възложител:

/ инж. В. Кьосев /

Проектант:

Управител:

София, 01.2019 г.

/Трендафила Кьосева/

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен номер № 13543

Важи за 2019 година

инж. ВИКТОР ПЕЙЧЕВ КЬОСЕВ

ОБРАЗОВА ТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН
МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 72/01.10.2010 г. по части:

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ, ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ТОПЛО И

ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

инж. И. Карапеев

“ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД

Република България гр.София 1000 бул. "Витоша“ , 89Б clients®dzi.bg

Национален номер 0700 15 166

WWW, clzi.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА

№ 212218229000097 / 06.11.2018

ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА "ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В

ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, ЕИК 121718407, АДРЕС: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ГР.СОфИЯ 1000, БУЛ. "ВИТОША" , 89Б, НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ И СЪГЛАСНО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА "ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО" И КЛАУЗА "ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ПРОЕКТАНТА", ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

| ЗАСТРАХОВАЩ: | Име: ВИКТОР ПЕЙЧЕВ КЬОСЕВ ЕГН: Aqpec: гр.София 1000, ул. Полк. Стойно Бачийски 48Б |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАСТРАХОВАН: | Име: ВИКТОР ПЕЙЧЕВ КЬОСЕВ ЕГН: Адрес: гр.София 1000, ул. Полк. Стойно Бачийски 48Б |  |  |  |
| ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА: | Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност. |  |  |  |
| ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ: | Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка “Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на проектанта". |  |  |  |
| ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ: | Изработване на инвестиционни проекти за обекти от трета категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство. |  |  |  |
| ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ: | За едно събитие: 50,000 лв Агрегатен лимит: 100,000 лв |  |  |  |
| САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ: | Не се прилага. |  |  |  |
| СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА: | 1 година |  |  |  |
|  | НАЧАЛО: 00:00 часа на 07.11.2018 г. |  | КРАЙ: 24:00 часа на 06.11.2019 г. |  |
| РЕТРОАКТИВНА ДАТА: | 10.11.2013 г. |  |  |  |
| ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ: | 110.00 лв. |  | Словом: сто десет лв. |  |
| ДАТА НА ПЛАЩАНЕ: | 06.11.2018 г. • |  |  |  |
| ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП: | 2.20 лв. |  |  |  |
| ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: (ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП) | 112.20 лв. |  | Словом: сто дванадесет и 0.20 лв. |  |
| СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ: | Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строежи, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия. |  |  |  |

Декларирам, че ми е предоставена информацията по чл.324 и чл. 326 от КЗ преди сключване на настоящия договор и съм информиран от застрахователя за обстоятелствата по чл. 19 от ЗЗЛД, получил съм Общите условия, съдържащи информация съгласно ЗЗЛД; предоставям доброволно личните си данни, като условие за сключване на договор със застрахователя и във връзка с изпълнението на задълженията му, като страна по възникналото правоотношение; давам изричното си съгласие застрахователят да обработва предоставените от мен лични данни, да изисква и получава от трети лица мои лични данни, обработвани от тях в качеството им на администратори, да използва личните ми данни за предлагане на застрахователни услуги по директен начин и за проучване, относно предлаганите застрахователни продукти и услуги, да предоставя личните ми данни на трети лица.

Настоящата полица се издава в два еднообразни екземпляра - по един за Застрахователя и за Застраховащия.

Дата и място на сключване: 06.11.2018, София

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ"

/ИОАННА 97 ООД, гр.София, РАИО,

Получих, запознах се и приемам приложените Общи условия на задължителна застраховка “Професионална отзоворност на участниците в проектирането и строителството” и Клауза „Професионална отговорност на проектанта“, които заедно с настоящата полица и попълненото	Заявление-въпросник,	формират

застрахователния договор.

ЗАСТРАХОВАЩ:

/подпис и печат/

ЕЛИТЕ БРЕЗИ, УЛ. ЗВЪНИКА N2 1-3, АП.1, 22922912 /

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Обща част:

Част: ’’ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ” е разработена на базата на технически проекти по части: Архитектурна, Строително-конструктивна, Електро и Обследване за енергийна ефективност в съответствие с изискванията на „Наредба №7 от 2004г. за енергийна ефективност на сгради“ (Обн., ДВ, бр. 5 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2009 г.; попр., бр. 88 и 92 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2010 г.; изм. и доп. ДВ. бр.80 от 13 Септември 2013г., доп. ДВ. бр.93 от 25 Октомври 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 14 Aприл 2015г; изм. и доп. ДВ. бр.90 от 20 Ноември 2015г.,изм. и доп. ДВ бр.93 от 21 Ноември 2017г.).

Обхватът и съдържанието на частта, включва изчисленията на:

- Топлинните загуби и топлинните притоци от топлопреминаване през ограждащите елементи;

- Топлинните загуби и топлиннитe притоци от вентилация вследствие смятата на въздуха в помещенията с външен въздух;

- Топлинните печалби от слънчево греене, получени в резултат както на директното слънцегреене през прозрачни елементи, така и на поглъщането на лъчение от непрозрачни елементи;

- Топлинните загуби от излъчване към небосвода;

- Топлинните печалби от вътрешни източници, от работата на електрически уреди, изкуствено осветление, от топлопредаването на хора;

- Ефективността на техническите системи, осигуряващи параметрите на микроклимата;

- Нетна енергия;

- Потребна енергия;

- Първична енергия.

Описание на функционалното предназначение на сградата:

Капацитетът на ЦНСТПЛД е за 15 пълнолетни лица при спазване на изискванията на МТСП за Център за грижа за хора с увреждания - за лица с различни форми на деменция, приложени към настоящата техническа спецификация.

Персоналът на центъра се състои от специалисти и обслужващ персонал: Директор - 1 лице; Трудотерапевт - 1 лице; Социален работник - 1 лице; Лекар - 1 лице; Мед.сестри - 5 лица; Санитари - 4 лица; Хигиенист - 1 лице. Останалият персонал ще е общ за ДПЛД и ЦНСТПЛД.

Помещенията, предназначени за обитаване се разполагат на втория етаж, който има самостоятелен вход от южната страна на сградата. На първия етаж ще се разположат сервизни помещения и помещения за персонала.

Сградата, предмет на преустройството, е масивна, двуетажна. Поради наклонения терен западната част на първия етаж е вкопана в терена. Сградата е построена преди 1940 година, като през 1996 год от южната страна е изпълнена пристройка със ЗП 120кв.м. От 2008 година сградата не се използва по предназначение.

Сградата е с носещи тухлени зидове и дървена покривна конструкция. Междуетажната плоча е стоманобетонна Предполага се, че основите са от каменна зидария.

Изчислителни параметри на външния и проектни параметри на вътрешния климат:

Обектът се намира в с. Опанец, общ. Добричка и попада в климатична зона 2 - Добруджа. -Брой отоплителни дни - 190;

-Надморска височина - 255m;

-Барометрично налягане -98,3kPa;

-Изчислителна външна температура за климатичната зона -15оС;

-Изчислителна вътрешна температура за сградата +22оС;

Основни геометрични характеристики на сграда:

-Застроена площ - 348 м2;

-РЗП - 550 м2;

-Отопляема площ -550 м2;

-Отопляем обем бруто - 1925 м3;

-Отопляем обем нето-1540 м3.

Режим на обитаване на сградата:

-Режим на обитаване на сградата - 24 часа на денонощие, 7 дни в седмицата;

-Отопляемата зона е с проектна температура +22оС;

-Режим на отопление - 24 часа на денонощие, 7 дни в седмицата;

-Брой обитатели в сградата - 25 души.

Описание на инсталициите за отопление, вентилация и климатизация:

Отопление

Отоплението е конвективно двутръбно водно лъчево с долно разпределение и принудително движение на топлоносителя. За топлононосител на инсталацията се използва гореща вода, която се подготвя в автоматизиран котел на твърдо гориво/пелети/, разположен в котелно помещение. Котелът е с топлинна мощност 30kW.

Разпределителната мрежа и вертикалните щрангове на инсталацията са изпълнени от стабилизирани полипропиленови тръби. Разширителният съд е затворен. Отоплителните тела са алуминиеви глидерни радиатори с височина H=500 и тръбни лири в баните. На отоплителните тела са монтирани термоглави на входа и секрет вентили на изхода. Обезвъздушаването е чрез ръчни радиаторни обезвъздушители, монтирани на всяко отоплително тяло и автоматични обезвъздушители на края на всеки щранг.

Вентилация

За санитарните помещения без естествена вентилация се предвижда принудителна вентилация чрез осови влагозащитени вентилатори 0100; 90m3/h; 20W; 220V.

Отработеният въздух се изхвърля над сградата.

БВГ

Подготовката на топла вода за битови нужди се осигурява от бойлер 400литра, който е с вградена серпентина и се подгрява от отоплителната инсталация на сградата. Бойлерът е снабден и с ел. нагревател 3,0kW; 220v.

Описание на ел. системите в сградата:

Електрическото захранване на училището се осъществява от мрежа ниско напрежение на съответния доставчик на електрическа енергия за района.

Електропотреблението на разглежданата сграда е предвидено в зависимост от спецификата на нейното предназначение-център от семеен тип. Годишната консумация на електроенергия е пресметната на базата на инсталираните мощности на електроуредите и режима им на работа.

Методология:

Сградата е разгледана като интегрирана енергийна система с една температурна зона.

Q = Qh + Qv + Qw - Qr; kWh,

където:

Q -годишна потребна енергия;

Qh - годишна потребна енергия за отопляване; kWh

Qv - годишна потребна енергия за вентилация; kWh

Qw - годишна потребна енергия за гореща вода за битови нужди; kWh

Qr - годишно количество регенерирана енергия в сградата; kWh

Потребна енергия за отопляване:

QH,nd = Qh,m - QH.gn-QH.gn ; kWh;

Потребна енергия за вентилация:

Qve = 0,001 .{Hve-(0i,H/C — Qe)}-t

Потребна енергия за загряване на вода за битови нужди:

Qw = (pc)w Vw (0w — 0o) ; kWh.

Топлинни характеристики на конструктивните елементи на сградата:

Топлоизолационни материали използвани в проекта:

-Външни стени топлоизолация от експандиран пенополистирол /EPS/ с дебелина 10см и коефициент на топлопроводност 1 < 0,034 W/mK.

-Покрив - топлоизолация от минерална вата с дебелина 10см и коефициент на топлопроводност 1 < 0,034 W/mK.

-Монтаж на топлоизолационни плоскости от експандиран пенополистирол /EPS/ с дебелина 2см и коефициент на топлопроводност 1 < 0,034 W/mK по страниците на всички отвори по фасадите на обекта.

ИЗЧИСЛИТЕЛНА ЧАСТ

- Определяне на коефициентите на топлопреминаване U [W/m2K]

Стени граничещи с външен въздух:

| № | Материал | 5 | А | и |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | m | W/mK | W/m2K |
| 1 | Полимерна мазилка | 0,003 | 0,70 | 0,27 |
| 2 | Шпакловка на стъклофибърна мрежа | 0,003 | 0,80 |  |
| 3 | Топлоизолация експандиран пенополистирен /EPS/ | 0,10 | 0,034 |  |
| 4 | Циментово лепило | 0,02 | 0,93 |  |
| 5 | Външна мазилка | 0,025 | 0,87 |  |
| 6 | Тухлена зидария | 0,38 | 0,79 |  |
| 7 | Вътрешна мазилка | 0,025 | 0,7 |  |

Съпротивление на топлопреминаване R=3,68 m2 К/W

Up = 1/Rp = 0,28 W/ m2 К

Прозорци и врати:

- Дограма -PVC;

- Прозорци - двоен стъклопакет.

U < 2,0 W/ m2K

Покрив:

| Пореден номер | Скатен студен покрив с вентилируемо въздушно пространство | Дебелина 5, m | Коефициент на топлопроводност А, W/mK | Съпротивление на топлопреминаване R. m2K/W |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Керемиди | 0,03 | 0,99 | 0,03 |
| 2 | Дъсчена обшивка | 0,02 | 0,21 | 0,095 |
| 2 | Въздух | 1,0 | - | - |
| 4 | Минерална вата | 0,10 | 0,034 | 2,94 |

| 5 | Гредоред | 0,20 | 0,23 | 0,87 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Вътрешна мазилка | 0,025 | 0,70 | 0,036 |

1

1

W / m2K ,

U1	A2U 2 + AwUw + 0,33.n.v

където:

Ai - площта на таванската плоча на последния отопляем етаж, m2;

Ui - коеф.на топлопреминаване на таванската плоча на последния отопляем етаж, W / m2K;

A2 - площта на покривната плоча от покривната конструкция, m2;

U2 - коеф.на топлопреминаване на покривната плоча, W / m2K;

Aw - площта на вертикалните ограждащи елементи, m2;

Uw -коеф.на топлопреминаване на вертикалните ограждащи елементи на подпокривното пространство, W/m2K;

n - кратност на въздухообмена в подпокривното пространство, h-1;

V - обемът на въздуха в подпокривното пространство, m3.

| Съпрот. на топлопред. от вътр. страна - Rsi1 [m2.K/W] | 0,1 |  |
| --- | --- | --- |
| Съпрот. на топлопред. от вътр. страна - Rsi2 [m2.K/W] | 0,17 | 0,54 |
| Съпрот. на топлопред. от вътр. страна - Rsi3 [m2.K/W] | 0,13 |  |
| Съпрот. на топлопред. от външн. страна - Rse1 [m2.K/W] | 0,1 | 0,54 |
| Съпрот. на топлопред. от външн. страна - Rse2 [m2.K/W] | 0,04 |  |
| Съпрот. на топлопред. от външн. страна - Rse3 [m2.K/W] | 0,04 |  |
| l екв. [W/ mK] еквивалентен коеф. на топлопроводност | 1,85 |  |
| l [W/ mK] коеф. на топлопроводност на въздуха | 0,02465 |  |
| Корекционен коефициент ek | 75,00 |  |
| Коефициент на обемно разширение - в [KM] | 0,003617 |  |
| Земно ускорение - g [m/s2] | 9,81 |  |
| Температура на повърхността на плочата Qse1 [C] | 3,81 |  |
| Температура на повърхността на плочата Qsi2 [C] | 2,66 |  |
| Кинематичен вискозитет на въздуха - v [m2/s] | 0,00001363 |  |
| Gr - Г расхоф | 1 749 606 990 |  |
| Pr - Прандтл | 0,7063 |  |
| Температура на въздуха в подпокривното простр. - Qu [C] | 3,35 |  |
| Средна обемна температура на сградата Qi [C] | 22 |  |
| Площ на таванската плоча - A1 [m2] | 349 |  |
| Външна температура с най-голяма продълж. - Qe [C] | 2 |  |
| Площ на покрива - A2 [m2] | 385 |  |
| Площ на вертикалните ограждащи елементи - Aw [m2] | 70 |  |
| Съпрот. на топлопроводност таванска плоча - R1 [m2.K/W] | 3,85 |  |
| Съпрот. на топлопроводност покривна плоча - R2 [m2.K/W] | 0,13 |  |
| Съпрот. на топлопроводност тавански стени - Rw [m2.K/W] | 3,52 |  |
| Коефициент на топлопрем. на таванска плоча U1 [W/m2K] | 0,25 | 0,22 |
| Коефициент на топлопрем. на покривна плоча U2 [W/m2K] | 2,99 | 1,42 |
| Коефициент на топлопрем. на стените Uw [W/m2K] | 0,27 |  |
| Gr*Pr | 1 235 747 417 |  |
| Обем на въздуха V [m3/h] | 698 |  |
| Височина на въздушния слой [m] | 2 |  |
| Коефициент на топлопрем. през покрива Ur [W/m2K] | 0,20 |  |

Ur= 0,20 W / m2K

| Подова плоча върху земя: - мозайка | d = 2 см, | 1 = 3,49 W/mK |
| --- | --- | --- |
| - циментова замазка | о_ II о 3 | 1 = 0,93 W/mK |
| - армирана бетонова настилка | d = 20 см, | 1 = 1,63 W/mK |
| -трамбован чакъл | d = 20 см, | 1 = 1,1 W/ mK |
| - трамбована земна маса | d = 20 см, | 1 = 1,16 W/ mK |

Rf = 001 + 0,04 + 010 + 0,05 + 0,2 + 0,2 = 0,53 m2 K / W 3,49 0,93 1,63 0,032 1,1 1,16

B'= Ag

6,91	dt = w+1 (Rsi+Rf+Rse) = 0,4 + 2 (0,17+0,53+0,04) = 1,88m

(0,5P)

B' - пространствена характеристика на пода; dt - приведена дебелина, m;

Ag - площ на земната основа, m2;

P - периметър на земната основа, m;

w - дебелина на надземната част на вертикалната стена над нивото на терена^;

1 - коефициент на топлопроводност на земята, W/mK;

Rsi - съпротивление на топлопредаване на вътрешната повърхност, m2K/W;

Rf - съпротивление на топлопроводност на подовата плоча, m2K/W;

dt < B'

U

21

pB'+dt

-ln

pB

v dt

\

+1

= 0,40W/m2K

J

Rse - съпротивление на топлопредаване на външната повърхност, m2K/W.

Up = 0,40 W/ m2K

- Определяне класа на енергопотребление на сградата по първична енергия:

Специфична годишна първична енергия за сградата: ЕР = 111,27 kWh/m2

Съгласно Приложение № 10 към чл. 6, ал. 3. потреблението на сградата попада в границите: EPmin = 96 kWh/m2 < EP < EPmax = 190 kWh/m2

Сградата отговаря на клас “B” на енергопотребление съгласно Приложение № 10 към чл. 6, ал. 3. Отделени емисии парникови газове в атмосферата -9,0 т/г.

- Заключение:

Съгласно Чл.6 (Изм.,ДВ, бр.85 от 2009г. и бр. 27 от 2015г.) ал.1, т.2 проектът за сградата отговаря на изискванията на „Наредба №7 от 2004г. за енергийна ефективност на сгради“ (Обн., ДВ, бр. 5 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2009 г.; попр., бр. 88 и 92 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2010 г.; изм. и доп. ДВ. бр.80 от 13 Септември 2013г., доп. ДВ. бр.93 от 25 Октомври 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 14 Април 2015г; изм. и доп. ДВ. бр.90 от 20 Ноември 2015г.,изм. и доп. ДВ бр.93 от 21 Ноември 2017г.).

01. 2019 г.

Проектант:

/инж. В. Кьосев/

РЕЗУЛТАТИ ПО МЕСЕЦИ

| Месец |  | - | Януари | Февруари | Март | Април | Май | Юни | Юли | Август | Септември | Октомври | Ноември | Декември |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Брой дни в месеца | tM | 6p. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| Продълж.на месеца в часове | t | часа | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 |
| Средна температура на въздуха в сградата при отопление/охлаждане | ®i,H,C | °c | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 |
| Средномесечна температура на външния въздух | бе | °c | 0,5 | 0,9 | 4,0 | 9,7 | 14,9 | 18,4 | 21,0 | 20,7 | 15,8 | 11,6 | 6,3 | 0,7 |
| Външни стени - И | Ai | m2 | 106,2 | 106,2 | 106,2 | 106,2 | 106,2 | 106,2 | 106,2 | 106,2 | 106,2 | 106,2 | 106,2 | 106,2 |
| Външни стени - 3 | Ai | m2 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Външни стени - С | Ai | m2 | 125,7 | 125,7 | 125,7 | 125,7 | 125,7 | 125,7 | 125,7 | 125,7 | 125,7 | 125,7 | 125,7 | 125,7 |
| Външни стени - Ю | Ai | m2 | 110,3 | 110,3 | 110,3 | 110,3 | 110,3 | 110,3 | 110,3 | 110,3 | 110,3 | 110,3 | 110,3 | 110,3 |
| Покрив | Ai | m2 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 |
| Под | Ai | m2 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 |
| Периметър на под | P | m | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Прозорци - И | Ai | m2 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 |
| Прозорци - 3 | Ai | m2 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Прозорци -С | Ai | m2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Прозорци -Ю | Ai | m2 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 |
| Обща площ на външн.ограждащи констр. | A | m2 | 1186,5 | 1186,5 | 1186,5 | 1186,5 | 1186,5 | 1186,5 | 1186,5 | 1186,5 | 1186,5 | 1186,5 | 1186,5 | 1186,5 |
| Отопляема площ на сградата | Au | m2 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Коеф. на топлопреминаване - стени | Uo | W/ m2 K | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Коеф.на топлопреминаване - покрив | Uo | W/ m2 K | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Коеф.на топлопремин. - под | Uo | W/ m2 K | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Коеф.на топлопреминаване - прозорци | Uo | W/ m2 K | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Приведена дебелина на пода в/у земя | dt | m | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| Пространствена характ. под в/у земя | B' | - | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 |
| Топлинни загуби от топлопр. за период на отопление | Qtr | kWh | 5348,8 | 4745,1 | 4514,9 | 3055,0 |  |  |  |  |  | 2704,1 | 3838,9 | 5301,2 |
| Топлинни загуби от топлопр. за период на охлаждане | Qtr | kWh |  | “ | “ | “ | " | " | " | " | " | “ | “ | “ |
| Коеф. на пренос на топлина през ограждащите зоната елементи | Htr | W/K | 457,5 | 457,5 | 457,5 | 457,5 | 457,5 | 457,5 | 457,5 | 457,5 | 457,5 | 457,5 | 457,5 | 457,5 |

| Коеф. на пренос на топлина чрез топя. през огр .елементи гран. с външен в-х | Hd | W/K | 317,9 | 317,9 | 317,9 | 317,9 | 317,9 | 317,9 | 317,9 | 317,9 | 317,9 | 317,9 | 317,9 | 317,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коефициент на пренос на топлина чрез топлопреминаване през земята | Hg | W/K | 139,6 | 139,6 | 139,6 | 139,6 | 139,6 | 139,6 | 139,6 | 139,6 | 139,6 | 139,6 | 139,6 | 139,6 |
| Коеф. на пренос на топлина чрез топя. през елементи гранич. с неот./неохл. зони | Ни | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коеф. на пренос на топлина чрез топя. през елементи гранич. с прил. сгради | НА | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Топлинен поток през земята | ФЯ | W/K | 20,20 | 20,58 | 24,12 | 35,30 | 42,99 | 65,79 | 108,55 | 100,98 | 47,19 | 41,75 | 27,66 | 20,38 |
| Вътрешен коефициент на периодичен пренос на топлина при под в/у земя | Н pi | W/K | 182,24 | 182,24 | 182,24 | 182,24 | 182,24 | 182,24 | 182,24 | 182,24 | 182,24 | 182,24 | 182,24 | 182,24 |
| Външен коефициент на периодичен пренос на топлина при под в/у земя | Нре | W/K | 74,29 | 74,29 | 74,29 | 74,29 | 74,29 | 74,29 | 74,29 | 74,29 | 74,29 | 74,29 | 74,29 | 74,29 |
| Топлинни загуби от вентилация за период на отопление | Qve | kWh | 3589,5 | 3181,8 | 3005,2 | 1987,3 | - | - | - | - | - | 1736,3 | 2536,6 | 3556,1 |
| Топлинни загуби от вентилация за период на охлаждане | Qve | kWh | - | - | - | - | 1686,2 | 1066,3 | 667,8 | 717,9 | 1486,4 | - | - | - |
| Коефициент на пренос на топлина с вентилационния въздух | Hve | W/K | 224,40 | 224,40 | 224,40 | 224,40 | 224,40 | 224,40 | 224,40 | 224,40 | 224,40 | 224,40 | 224,40 | 224,40 |
| Средномесечен часов дебит на въздуха | Ч ve,k | ma/h | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 |
| Пълни топлинни загуби | Qht | kWh | 8938,3 | 7926,9 | 7520,1 | 5042,2 | - | - | - | - | - | 4440,4 | 6375,6 | 8857,3 |
| Средната по време стойност на топлинен поток от вътрешен източник | ФМ,к | W | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 |
| Топлина от вътрешни топл. източници | Qint | kWh | 6138,0 | 5544,0 | 6138,0 | 5940,0 | 6138,0 | 5940,0 | 6138,0 | 6138,0 | 5940,0 | 6138,0 | 5940,0 | 6138,0 |
| Средната стойност на топлиннен поток от слънчево облъчване-север | ^soi,k | W | 56,88 | 104,34 | 155,78 | 219,19 | 275,42 | 301,74 | 299,35 | 268,24 | 207,62 | 128,66 | 69,64 | 46,11 |
| Средната стойност на топлиннен поток от слънчево облъчване-изток | ^soi,k | w | 692,1 | 1027,8 | 1192,0 | 1497,3 | 1904,4 | 2148,9 | 2227,5 | 2223,9 | 1836,5 | 1184,9 | 788,6 | 624,3 |
| Средната стойност на топлиннен поток от слънчево облъчване-запад | ^soi,k | w | 188,9 | 287,8 | 336,2 | 426,1 | 546,0 | 618,1 | 641,2 | 640,2 | 526,1 | 334,1 | 217,3 | 168,9 |
| Средната стойност на топлиннен поток от слънчево облъчване-юг | ^soi,k | w | 984,0 | 1307,7 | 1190,5 | 1137,5 | 1232,3 | 1328,6 | 1433,2 | 1734,6 | 1835,0 | 1424,9 | 1094,2 | 915,6 |
| Средната стойност на топлини, поток от слънчево облъчване-хор. пов. | ^soi,k | w | -57,77 | -5,67 | 40,90 | 109,08 | 183,46 | 223,50 | 237,74 | 226,35 | 137,23 | 21,14 | -44,03 | -68,15 |
| Топлинен поток от излъчване към небосвода - север | фг,к | w | 68,90 | 68,90 | 68,90 | 68,90 | 68,90 | 68,90 | 68,90 | 68,90 | 68,90 | 68,90 | 68,90 | 68,90 |
| Топлинен поток от излъчване към небосвода - изток | фг,к | w | 58,21 | 58,21 | 58,21 | 58,21 | 58,21 | 58,21 | 58,21 | 58,21 | 58,21 | 58,21 | 58,21 | 58,21 |

| Топлинен поток от излъчване към небосвода - запад | Фг,к | w | 47,14 | 47,14 | 47,14 | 47,14 | 47,14 | 47,14 | 47,14 | 47,14 | 47,14 | 47,14 | 47,14 | 47,14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Топлинен поток от излъчване към небосвода -юг | Фг,к | w | 60,46 | 60,46 | 60,46 | 60,46 | 60,46 | 60,46 | 60,46 | 60,46 | 60,46 | 60,46 | 60,46 | 60,46 |
| Топлинен поток от излъчване към небосвода -хоризонтална повърхност | Фг,к | w | 141,69 | 141,69 | 141,69 | 141,69 | 141,69 | 141,69 | 141,69 | 141,69 | 141,69 | 141,69 | 141,69 | 141,69 |
| Средноденонощният интензитет на слънчево греене - север | 1 sol, к | W/m2 | 22,9 | 34,8 | 47,7 | 63,6 | 77,7 | 84,3 | 83,7 | 75,9 | 60,7 | 40,9 | 26,1 | 20,2 |
| Средноденонощният интензитет на слънчево греене - изток | 1 sol, к | W/m2 | 40,4 | 59,2 | 68,4 | 85,5 | 108,3 | 122,0 | 126,4 | 126,2 | 104,5 | 68,0 | 45,8 | 36,6 |
| Средноденонощният интензитет на слънчево греене - запад | 1 sol, к | W/m2 | 40,4 | 59,2 | 68,4 | 85,5 | 108,3 | 122,0 | 126,4 | 126,2 | 104,5 | 68,0 | 45,8 | 36,6 |
| Средноденонощният интензитет на слънчево греене - юг | 1 sol, к | W/m2 | 72,7 | 95,9 | 87,5 | 83,7 | 90,5 | 97,4 | 104,9 | 126,5 | 133,7 | 104,3 | 80,6 | 67,8 |
| Средноденонощният интензитет на слънчево греене - хориз. пов. | 1 sol, к | W/m2 | 50,1 | 81,2 | 109,0 | 149,7 | 194,1 | 218,0 | 226,5 | 219,7 | 166,5 | 97,2 | 58,3 | 43,9 |
| Топлинни печалби от сл. греене | Qsol | kWh | 1387,0 | 1829,1 | 2169,0 | 2440,2 | 3081,4 | 3327,0 | 3600,2 | 3789,4 | 3270,6 | 2301,7 | 1530,5 | 1255,0 |
| Пълни топлинни печалби | Qqn | kWh | 7525,0 | 7373,1 | 8307,0 | 8380,2 | 9219,4 | 9267,0 | 9738,2 | 9927,4 | 9210,6 | 8439,7 | 7470,5 | 7393,0 |
| Отношение топл.печалби/топл.загуби | Yh,c | - | 0,842 | 0,930 | 1,105 | 1,662 | - | - | - | - | - | 1,901 | 1,172 | 0,835 |
| Фактор на ополз. на топл. печалби | Пн.яп | - | 0,543 | 0,518 | 0,475 | 0,376 | - | - | - | - | - | 0,345 | 0,460 | 0,545 |
| Фактор на ополз. на топл. загуби | nc,is | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нетна енергия за отопление | QH.nd | kWh | 4852,9 | 4106,9 | 3573,1 | 1894,2 | - | - | - | - | - | 1530,8 | 2935,7 | 4827,7 |
| Нетна енергия за охлаждане | Qc.nd | kWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обем гореща вода | V | m3 | 18,8 | 16,9 | 18,8 | 18,2 | 18,8 | 18,2 | 18,8 | 18,8 | 18,2 | 18,8 | 18,2 | 18,8 |
| Температура на горещата вода | 9w | °C | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Температура на студената вода | 00 | °C | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нетна енергия за подгряване на вода | Qw | kWh | 762,1 | 688,4 | 762,1 | 737,5 | 762,1 | 737,5 | 762,1 | 762,1 | 737,5 | 762,1 | 737,5 | 762,1 |
| НЕТНА ЕНЕРГИЯ | Q | kWh | 5615,0 | 4795,3 | 4335,2 | 2631,7 | 762,1 | 737,5 | 762,1 | 762,1 | 737,5 | 2292,9 | 3673,2 | 5589,8 |
| Необходима допълнителна енергия за работа на отоплителната система | E¦-I,sys,m | kWh | 37,2 | 33,6 | 37,2 | 36 | - | - | - | - | - | 37,2 | 36 | 37,2 |
| Ефективност на системата за отопление | Osys | - | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | - | - | - | - | - | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| Потребна енергия за отопление | Qh.iti | kWh | 5312,0 | 4497,7 | 3921,0 | 2094,9 | - | - | - | - | - | 1701,1 | 3227,0 | 5284,7 |
| Необходима допълнителна енергия за работа на охладителната система | Ec,sys,m | kWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ефективност на системата за охлаждане | Osys | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Топлина на влагата от хора | Qp,w | kWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потребна енергия за охлаждане | Qc.m | kWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Необходима допълнителна енергия | Ew.sys.m | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| за работа на системата за вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ефективност на системата за гореща вода | Hsys | - | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| Потребна енергия за гореща вода | Qw.m | kWh | 828,4 | 748,2 | 828,4 | 801,7 | 777,7 | 752,6 | 777,7 | 777,7 | 752,6 | 828,4 | 801,7 | 828,4 |
| Потребна енергия за УРЕДИ |  | kWh | 245,5 | 221,8 | 245,5 | 237,6 | 245,5 | 237,6 | 245,5 | 245,5 | 237,6 | 245,5 | 237,6 | 245,5 |
| Потребна енергия за ОСВЕТЛЕНИЕ |  | kWh | 204,6 | 184,8 | 204,6 | 198,0 | 204,6 | 198,0 | 204,6 | 204,6 | 198,0 | 204,6 | 198,0 | 204,6 |
| ПОТРЕБНА ЕНЕРГИЯ | Qm | kWh | 6591 | 5652 | 5199 | 3332 | 1228 | 1188 | 1228 | 1228 | 1188 | 2980 | 4464 | 6563 |
| ПЪРВИЧНА ЕНЕРГИЯ |  | kWh | 7870 | 6793 | 6410 | 4418 | 3683 | 3565 | 3683 | 3683 | 3565 | 4079 | 5607 | 7842 |

| Год. потребна енергия за отопление | = 25784 | kWh |
| --- | --- | --- |
| Год. потребна енергия за БГВ | = 9503 | kWh |
| Год. потребна енергия за помпи/вент. | = 254 | kWh |
| Год. потребна енергия за уреди | = 2891 | kWh |
| Год. потр.енергия за осветление | = 2409 | kWh |
| ГОДИШНА ПОТРЕБНА ЕНЕРГИЯ (Q) | = 40841 | kWh |
| ГОДИШНА ПЪРВИЧНА ЕНЕРГИЯ (Qp) | = 61198 | kWh |

| Емисии парникови газове | = т/м | 0,7 |
| --- | --- | --- |
| Емисии парникови газове | = т/год | 9,0 |

| = | 46,88 | kWh/m2 |
| --- | --- | --- |
| = | 17,28 | kWh/m2 |
| = | 0,46 | kWh/m2 |
| = | 5,26 | kWh/m2 |
| = | 4,38 | kWh/m2 |
| = | 74,26 | kWh/m2 |
| = | 111,27 | kWh/m2 |

Спец. год. потребна енергия за отопление Спец. год. потребна енергия за БГВ Спец. год. потребна енергия за помпи/вент.

Спец. год. потребна енергия за уреди Спец. год. потребна енергия за осветление

СПЕЦИФИЧНА ГОДИШНА ПОТРЕБНА ЕНЕРГИЯ (Q')
СПЕЦИФИЧНА ГОДИШНА ПЪРВИЧНА ЕНЕРГИЯ (Q'p)

0,6	0,6	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0