Съдържание: 1.Челна страница

И.Свидетелство за проектантска правоспособност по част „Пожарна безопасност”.

Ш.Съдържание

^.Обяснителна записка.

- База на която е разработен проекта.

2.Описание на строежа.

- Пасивна пожарна безопасност.

  - Нормативна степен на огнеустойчивост на строежа и необходима огнеустойчивост на конструктивните елементи.

  - Фактическа огнеустойчивост на конструктивните елементи, реакцията им на огън и фактическа степен на огнеустойчивост на строежа.

  - Клас по реакция на огън на вътрешни и външни облицовъчни материали

  - Вътрешна планировка.

  - Евакуация

  - Генерална планировка на строежа.

3.7.Отоплителни и вентилационни инсталации 3.8.Електрически инсталации и уредби

- Активна пожарна безопасност.

  - Противопожарно водоснабдяване

  - Автоматична пожароизвестителна инсталация

  - Автоматична пожарогасителна инсталация

  - Димо- и топлоотвеждане. Вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина.

  - Преносими уреди и съоръжения за първоначално пожарогасене

- Продукти и системи с оценено съответствие V. Графична част:

- Пожарна безопасност на полуподземен етаж	1:100

1. Пожарна безопасност на етаж	1:100

^.Обяснителна записка

1.База на която е разработен проекта.

Настоящият проект е изготвен по искане на собственика и въз основа на:

-проект част „Архитектура”

-проект част „Конструктивна”

-проект част „ВиК”

-проект част „Електро”

-проект част „ОВК”

Проектът е изготвен съгласно:

-Наредба № 1з 1971 за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (посл. изм. и доп. ДВ. бр.63 от 31 Юли 2018г.).

2.Описание на строежа.

В урегулиран поземлен имот (УПИ) I в квартал 9 по плана на село Опанец са разположени комплекс от сгради, част от които се използват за ДПЛД. В южната част на имота е разположена двуетажна масивна сграда, която до изграждането на двете двуетажни сгради в централната част на имота е използвана за ДПЛД. Сградата не се използва и инвестиционното намерение е да се преустрои в ЦНСТПЛД.

Сградата, предмет на преустройството, е масивна, двуетажна със застроена площ (ЗП) около 550 кв.м. (приземен етаж - 202кв.м. и първи етаж - 348кв.м.) Поради наклонения терен западната част на първия етаж е вкопана в терена. Сградата е построена преди 1940 година, като през 1996 год от южната страна е изпълнена пристройка със ЗП 120кв.м. От 2008 година сградата не се използва по предназначение.

Сградата е с носещи тухлени зидове и дървена покривна конструкция. Междуетажната плоча е стоманобетонна Предполага се, че основите са от каменна зидария.

Покривът на сградата е от дървена конструкция покрита с керемиди върху летви. Оттичането на дъждовните води става външно посредством олуци и водосточни тръби. Няма положена топлоизолация.

Външните прозорци и врати на сградата са подменени с нови от ПВЦ профил с двоен стъклопакет от бяло стъкло. Топлотехническите и оптични характеристики на прозорците и вратите отговарят на изискванията на нормите за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.

Вътрешните врати са дървени и от ПВЦ профил. Дървените интериорни врати са в лошо експлоатационно състояние и подлежат на подмяна.

Повърхността на стените в жилищните помещения е обработена с латексова боя. Таваните са от шпервани плоскости. Подовете са с дървен паркет и балатум.

Подовата настилка в коридорите е от мозайка. Стенните повърхности са обработени с латексова мазилка. Таваните - шпервани плоскости.

За краен завършек на пода и стените на санитерните и мокри помещения са използвани санитарни плочи. Тванът е обработен с латексова мазикла.

Цели и очаквани резултати:

Настоящата поръчка се възлага във връзка с необходимостта от създаване на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция. В Центъра ще се предоставят съпътстващи услуги за лица с Алцхаймер, и други форми на деменция чрез създаване на по - добри условия на живот, близки до семейната среда. Капацитетът на ЦНСТПЛД е до 15 лица с деменция. Препоръчително е ЦНСТПЛД да бъде административно и финансово управляван в комплекс с други социални услуги в общността, с оглед постигане на ефективност на ресурси - човешки и материални.

Очакваният резултат от изпълнение на обществената поръчка е:

Изготвен инвестиционен проект във фаза Технически проект (ТП) в обхват и съдържание отговарящ на Закона за устройство на територия, Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и приложимите нормативни актове, вкл, функционални изисквания за създаване на ЦНСТПЛД и Стандарти и Критерии за предоставяне на социални услуги, Закон за социалното подпомагане (ЗСП), Правилник за прилагане на ЗСП (ППЗСП) и др.

Общи изисквания:

Капацитетът на ЦНСТПЛД е за 15 пълнолетни лица при спазване на изискванията на МТСП за Център за грижа за хора с увреждания - за лица с различни форми на деменция, приложени към настоящата техническа спецификация.

Персоналът на центъра се състои от специалисти и обслужващ персонал: Директор - 1 лице; Трудотерапевт - 1 лице; Социален работник - 1 лице; Лекар - 1 лице; Мед.сестри - 5 лица; Санитари - 4 лица; Хигиенист - 1 лице. Останалият персонал ще е общ за ДПЛД и ЦНСТПЛД.

Помещенията, предназначени за обитаване се разполагат на втория етаж, който има самостоятелен вход от южната страна на сградата. На първия етаж ще се разположат сервизни помещения и помещения за персонала.

Препоръчително е да не се предвиждат стаи за настаняване на три лица, т.е. стаите да са единични и двойни. Да се предвидят две стаи (единична и двойна) със санитарни възли, съобразени с ползването им от лица със затруднена мобилност и такива с инвалидни колички.

В съответствие с изискванията на МТСП да се предвидят дневна стая с възможност за гупови занимания, вкл. трудотерапия и втора дневна стая за провеждане на срещи с роднини, гости, както и с представители на институции и др.

Проектират се трапезария с разливно и умивалня за посуда. За приготвяне на храната на настанените лица ще се използва кухнята на ДПЛД, която е с достатъчен капацитет. В умивалнята или трапезарията следва да има място за съхранение на посуда.

Да се проектира санитарен възел (санитарни възли) към общите помещения - дневни и трапезария.

Проектира се лекарски кабинет с две работни места, аптечка и кушетка. В кабинета да се осигури гардероб за личните вещи на лекаря. Към кабинета се предвижда самостоятелен санитарен възел, при положение, че не е възможно кабинетът следва да има удобна връзка с общия санитарен възел. Помещения за персонала: В близост до спалните помещения се предвижда и помещение за персонала с лесен достъп за наблюдение и удобен достъп до общия санитарен възел или със самостоятелен такъв. Съгласно изискванията на МТСП се предвижда монтаж на система за непрекъснато видеонаблюдение на настанените лица и система за повикване, снабдена с леснодостъпен бутон за алармен сигнал, навсякъде, където е необходимо.

По възможност се предвижда помещение за дневна охрана.

Сервизни помещения и помещения за персонала:

За персонала да се предвидят три помещения: за директор и социален работник; за трудотерапевт, където ще се съхраняват и досиетата на настанените лица; битово помещение за персонала и по възможност още една канцелария. Да се предиди санитарен възел с баня.

Проектира се пералня с необходимите сушилня, гладачно и складове за чисто и мръсно бельо.

Складове: помещение за постелъчен инвентар (дюшеци, пердета, покривки и др.); склад за хигиенни материали. Необходимо е да се предвиди и склад за амбалаж - складът за амбалаж на ДПЛД е малък и желание на възложителя е в приземния етаж да се обособи склад за амбалаж, който да се използва от общата кухня.

Пректно решение:

В проектното решение е постигнат капацитет от 11 пълнолетни лица при спазване на изискванията на МТСП за Център за грижа за хора с увреждания - за лица с различни форми на деменция, приложени към настоящата техническа спецификация.

На втория етаж, който има самостоятелен вход от южната страна на сградата се предвиждата:

- Входно предверие 3,80м2

- Помещение за дневна охрана 2,60м2

- Санитараен възел за общо ползване 7,35м2

- 2 санитарни възела за индивидуално ползване (6,07м2; 7,50м2)

- Лекарски кабинет 14,72м2

- Санитараен възел към лекарския кабинет 5,02м2

- 5 двойни стаи (23,00м2; 2*16,00м2; 2*23,40м2)

- 1 единична стая 13,20м2

- Преходно разпределнително пространство 17,08м2

- Разливна с умивалня 16,70м2

- Т рапезария/зона за дневни активности 43,49м2

В проектираните спални помещения са предвидение съответните мебели, отговарящи на експлоатационните нужди - легла, бюра със столове, гардероби. Единичната и една от двойните стаи са свързани със самостоятелни санитарни възли, подсигуряшащи извършване на специфичните нужди на ползвателите. Санитарния възел за общо ползване отговаря на изискванияата за инвалидна достъпност и е в близост до трапезарията/дневната и зоната за посетители. Лекарският кабинет има директна връзка към собствен санитарен възел и е обурудван с две работни места, аптечка и кушетка. Към него се създава самостоятелен външен вход.

На сутеренния етаж на сградата се предвиждата:

- Склад за амбалаж 3,36м2

- Склад за чисто бельо 6,28м2

- Склад за мръсно бельо 3,05м2

- Склад за хигиенни материали 2,42м2

- Склад за инвентар 16,70м2

- Перално помещение + сушилня 7,50м2

- Общ санитарен възел 3,00м2

- Стая за трудотерапевт 19,36м2

- Битова стая за персонала 16,16м2

- Стая за надзорник 16,31м2

- Кабинет на директора и трудовия работник 23,75м2

Складовете за чисто и мръсно бельо, склада за хигиенни материали са новосъздадени помещения в съществуващото коридорно-разпределително пространство.

Достъпност за хора с увреждания - Външни рампи се коригират за да отговарят на условията на Наредба № 4/01.07 - наклон до 5%. За достъпност до втория (основен) обитаем етаж се преддвижда изграждането на инвалидна платформа. Проектират се 3 броя санитарни помещения - 2 индивидуални и 1 общо, които отговарят на специфиюните нужди за инвалидно ползване.

Обекта е от клас по функционална пожарна опасност Ф1 и подклас Ф1.1.

Общо площи:

Застроена площ на полуподземен етаж: 209 кв.м Застроена площ на етаж: 347 кв.м Обеми: застроен обем: под 5000 куб.м Сградата е двуетажна

Сградата е отделена със стена тип брандмауер изпълнена съгласно изискванията на чл.19 от НСТПНОБП от съседната сграда.

- Пасивна пожарна безопасност.

  - Нормативна степен на огнеустойчивост на строежа и необходима огнеустойчивост на конструктивните елементи.

Нормативно необходимата степен на огнеустойчивост на обекта е Mi-та съгласно таблица 4 към чл.13 от Наредба 1з-1971 за СТПНОБП, определена при следните показатели:

Обекта е от клас по функционална пожарна опасност Ф1 и подклас Ф1.1.

Общо площи:

Застроена площ на полуподземен етаж: 209 кв.м Застроена площ на етаж: 347 кв.м Обеми: застроен обем: под 5000 куб.м Сградата е двуетажна

Сградата е отделена със стена тип брандмауер изпълнена съгласно изискванията на чл.19 от НСТПНОБП от съседната сграда.

Необходимата огнеустойчивост на конструктивните елементи се определя съгласно таблица №3 към чл.12, ал.1 на Наредба 1з-1971 за СТПНОБП:

| Степен на огнеустой чивост на сградите | Минимална огнеустойчивост на конструктивните елементи на сградите |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | колони и рамки | външнии вътрешни носещи стени | външни и вътрешни неносещи стени | стени, отделящи пътищата за евакуация | междуетажни преградни конструкции (плочи и греди) | стени на стълбища | площадки и рамена на стълбища | покривна конструкция със защита съгласно колона 6 | покривна конструкция без защита съгласно колона 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Критерии за огнеустойчивост | R | REI | EI | EI | REI | EI | R | R или RE | R или RE |
| iii | 60 | 60 | 15 | 30 | 45 | 60 | 45 | не се нормира | 30 |

Минималният клас по реакция на огън на строителните продукти, от които са изработени конструктивните елементи на сградата, се определя съгласно чл.14, ал.10 от Наредба № 1з-1971 за СТПНОБП.

  - Фактическа огнеустойчивост на конструктивните елементи, реакцията им на огън и фактическа степен на огнеустойчивост на строежа.

Огнеустойчивостта на конструктивните елементи се определя въз основа на изпитвателни резултати или сравнителни резултати по Приложение 5 към чл.10, ал.4 на Наредба 1з- 1971 за СТПНОБП.

Класът по реакция на огън на строителните продукти, от които са изработени конструктивните елементи се определя по изпитвателни или сравнителни резултати съгласно Приложение 6 към чл.14, ал.8 от Наредба 1з-1971 за СТПНОБП.

Сградата е с носещи тухлени зидове и дървена покривна конструкция. Междуетажната плоча е стоманобетонна Предполага се, че основите са от каменна зидария.

Покривът на сградата е от дървена конструкция покрита с керемиди върху летви. 3.2.1.Колони

| Класификация по огнеустойчивост въз основа на сравнителни резултати |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Конструктивен елемент: |  | Колони и пояси |  |
| Материал: |  | Стоманобетон -Стомана - Ст. AI и Ст. AIII . - Бетон клас В 20 |  |
| Клас по реакция на огън |  | А1 (т6 и т.14 на Приложение 6 към чл.14, ал.8) |  |
| Сечение | Сравнителен резултат |  | Фактическа граница на огнеустойчивост |
| > 35х30 | 200х300 REI 120 | т.2.2 Приложение 5 | REI 120 |

Забележка: При оразмеряването на колоните и поясите изчислителното натоварване е

прието не повече от 75%.

3.2.2. Носещи и неносещи стени

| Класификация по огнеустойчивост въз основа на сравнителни резултати |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Конструктивен елемент: |  | Носещи и неносещи стени |  |
| Материал: |  | керамични тухли |  |
| Клас по реакция на огън |  | А1 (т.21 на Приложение 6 към чл.14, ал.8) |  |
| Дебелина (cm) | Сравнителен резултат |  | Фактическа граница на огнеустойчивост |
| >12 | >120 mm REI 120 | т.1.1 Приложение 5 | REI 120 |

Всички конструктивни елементи ще отговарят на изискванията на таблица №3 към чл.12, ал.1 на Наредба 1з-1971 за СТПнОбП.

Покривът на сградата е от дървена конструкция покрита с керемиди върху летви. Предвижда се огнезащита на дървената покривна конструкция до R или RE 30.

    - Комини.

Коминните тела се изпълняват от негорими материали с огнеустойчивост минимум EI120, с уплътнени фуги по цялата им височина и измазани. Горими конструкции и материали ще отстоят на повече от 10 см. от тях като разстоянието се уплътнява с негорими материали от клас А2 (каменна вата или друг), там където е необходимо.

Отворите за почистване на комините са на разстояние най-малко 0,45 m от конструкции, изпълнени от строителни продукти с класове по реакция на огън D - F. Отворите се изпълняват плътно затворени с капаци от продукти с клас по реакция на огън А1.

З.З.Клас по реакция на огън на вътрешни и външни облицовъчни материали

Класът по реакция на огън на покритията за вътрешни повърхности в помещенията на строежа се определя по таблица 7 към чл.14, ал.12 от Наредба 1з-1971 за СТПНОБП.

Клас по реакция на огън на покрития за вътрешни повърхности в помещения

| Клас (подклас)на функционална пожарна опасност/площ на помещението | Елемент | Степен на огнеустойчивост |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I и II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ф1.1 | Стени и тавани |  | C-s2, d1 |  |
|  | Подове |  | - |  |
| Помещение за котел | Стени и тавани |  | C-sI, d0 |  |
|  | Подове |  | A2fl |  |
| Ф3<300 кв.м | Стени и тавани |  | C-sI, d0 |  |
|  | Подове |  | Dfl-s1 |  |
| По други пътища за евакуация: Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5 | Стени и тавани |  | C-sI, d0 |  |
|  | Подове |  | Efl |  |

В графичните части на част Архитектура са посочени материалите за покрития на вътрешните повърхности в таблицата на довършителните работи.

Коридори и входно предверие: Под - гранитогрес - КРО А1, стени - шпакловка и латекс - КРО А1, таван - окачен таван от гипсокартон - КРО А.

Котелно - Под - гранитогрес - КРО А1, стени - шпакловка и латекс - КРО А1, таван - окачен таван от гипсокартон - КРО А.

Складове - Под - гранитогрес - КРО А1, стени - шпакловка и латекс - КРО А1, таван - окачен таван от гипсокартон - КРО А.

Стаи, дневна с трапезария - Под - ламинат - няма изискване за КРО, стени - шпакловка и латекс - КРО А1, таван - окачен таван от гипсокартон - КРО А.

В проекта всички покрития съответстват на изискванията и при промяна следва класът им по реакция на огън да бъде съобразен с горепосочената таблица.

Класът по реакция на огън на топлоизолацията и външния повърхностен слой на строежа се определя по таблица 7.1 към чл.14, ал.13 от Наредба 1з-1971 за СТПНОБП.

| Степен на огнеуегойчвосг на сградите и съоръженията | Елементи | Клас по реакция на огън на изолацията | Клас по реакция на огън на външния повърхностен слой | Допустима площ, m2 | Начин на разделяне на допустими площи - широчина на ивицата и клас по реакция на огън |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| in | Стени | С | C | 1000 | 0,5 m клас А2 |
|  |  | D | D | 200 | 0,5 m клас А2 |
|  |  | E | E | 30 | 0,5 m клас А2 |
|  | Покриви | С | C | 1500 | 0,5 m клас А2 |
|  |  | D | A2 | 1500 | 0,5 m клас А2 |

Въвеждане на ЕСМ

ЕСМ 1 - Топлоизолиране на фасадни стени Съществуващо състояние

Сградата има два типа външни стени:

• ТИП 1 - 38 см зид от единични плътни тухли, измазани от вътрешната и външната страна с мазилка;

• ТИП 2 - 25 см зид от единични плътни тухли, измазани от вътрешната и външната страна с мазилка;

Обобщеният коефициент на топлопреминаване към момента е U=1,33 W/m2K.

Описание на мярката

По външните зидове на старата сграда няма положена топлоизолация.

Тази мярка предвижда топлинното изолиране на външни стени към отопляемо пространство с топлоизолация от експандиран полистирен от външната страна и полагане на нова минерална мазилка.

Препоръчително е използваният топлоизолационен материал да е с коефициент на топлопроводимост Л =0,034 W/mK или по-добър, с дебелина 10см и полагане на мазилка.

Доставка и монтаж на топлоизолационен материал EPS с дебелина 10 см и коеф. на топлопроводност Л=0,034 W/mK по стените на новата придтройка; Доставка и монтаж на ъглови профили по ръбове фасади, прозорци и врати; Доставка и монтаж на топлоизолационен материал EPS с дебелина 2 см и коеф. на топлопроводност Л=0,035 W/mK около прозорци и врати;

Съпътстващи СМР

Монтаж и демонтаж на тръбно скеле; Обрушване и изкърпване на външни фасадни стени (20%); Довършителни работи по монтаж на топлоизолационна система, включително дюбелиране, полиетиленова мрежа, шпакловка и силикатна мазилка по стени; Предпазна мрежа

Съгласно Забележка 2 към таблица 7.1 от НСТПНОБП е допустимо за сгради от III-та степен на огнеустойчивост да бъдат прилагани изискванията за КРО на влаганите продукти регламентирани за сгради от I и II-ра степен на огнеустойчивост.

Чистата площ на топлоизолираните стени е по-малка от 1000 кв.м., поради което при използване на стиролна изолация с клас по реакция на огън Е и минерална мазилка с клас по реакция на огън А2, разделяне не се изисква.

ЕСМ 2 - Топлоизолиране на покрив

Съществуващо състояние

Сградата има един тип покрив - покрив с неотопляемо въздушно пространство по-голямо от 0,30 m. Конструкцията на скатния покрив е дървена, покрита с глинени керемиди. Таванската плоча е гредоред, измазана от вътрешната страна с мазилка. Коефициентът на топлопреминаване към момента е U=0,70W/m2K.

Описание на мярката

Сградата има един тип покрив - покрив с неотопляемо въздушно пространство по-голямо от 0,30 m. Конструкцията на скатния покрив е дървена, покрита с глинени керемиди. Таванската плоча е гредоред, измазана от вътрешната страна с мазилка.

Тази мярка предвижда изолация на таванската плоча. Необходимо е използваният топлоизолационен материал - минерална вата, за таванската плоча да е с коефициент на топлопроводимост Л =0,034 W/mK или по-добър, с дебелина 10см и замазка.

Мярката включва също така и топлинно изолиране на външните стени на подпокривното пространство. Необходимо е използваният топлоизолационен материал - експандиран полистирен, за външните стени да е с коефициент на топлопроводимост Л =0,034 W/mK или по-добър, с дебелина 1 0см и полагане на нова минерална мазилка от външната страна.

Това ще доведе до намаляване на обобщения коефициент на топлопреминаване през покрива до U=0,210 W/m2K, респективно ще намалеят разходите на енергия.

Съгласно Забележка 2 към таблица 7.1 от НСТПНОБП е допустимо за сгради от III-та степен на огнеустойчивост да бъдат прилагани изискванията за КРО на влаганите продукти регламентирани за сгради от I и II-ра степен на огнеустойчивост.

Покривната изолация е от минерална вата с КРО А - разделяне не се изисква.

- Вътрешна планировка.

Обекта е от клас по функционална пожарна опасност Ф1 и подклас Ф1.1. Застроената площ на обекта е в съответствие с изискванията на табл.4 към чл.13 от НСТПНОБП.

Сградата е отделена със стена тип брандмауер изпълнена съгласно изискванията на чл.19 от НСТПНОБП от съседната сграда. Вратите в стената тип брандмауер се предвиждат самозатварящи се димоуплътнени с огнеустойчивост Е190 (С3).

Котелно помещение се отделя от обема на сградата със стени с граница на огнеустойчивост Е1120 и самозатваряща се димоуплътнена врата с огнеустойчивост Е190 (С3).

Склад пелети и склад постелъчен инвентар се отделят от обема на сградата със стени с граница на огнеустойчивост Е1120 и самозатваряща се димоуплътнена врата с огнеустойчивост Е190 (С3).

Склад амбалаж се отделя от обема на сградата със стени с граница на огнеустойчивост Е1120 и самозатваряща се димоуплътнена врата с огнеустойчивост Е190 (С3).

Складове мръсно и чисто бельо и склад хигиенни материали съгласно чл.16, ал.7 от НСТПНОБП не е необходимо да се отделят от околните помещения с противопожарни стени и прегради.

- Евакуация

Основно изискване за осигуряване на безопасност при пожар на строежите е изграждането на необходимите евакуационни пътища и изходи, гарантиращи своевременна и безпрепятствена евакуация, както и защита от въздействието на опасните фактори на пожара или аварията.

За евакуация от обекта са осигурени необходимия брой евакуационни изходи съгласно чл. 42 от НСТПНОБП. Минималната светла широчина на всички евакуационни изходи от помещенията е предвидена съгласно изискванията на чл. 41 и табл. 12 от Наредба № 1з- 1971 за СТПНОБП. Светлата им височина е 2.00 в съответствие с изискването на чл. 54 от НСТПНОБП.

Стълбището съгласно чл.47, ал.3, т.1 от НСТПНОБП е допустимо да не се обособява в стълбищна клетка.

Посоката на отваряне на вратите на евакуационните изходи е съобразена с чл. 43, ал. 4 от НСТПНОБП.

Спазват се изискванията на чл.53, ал.3, т.1 от НСТПНОБП.

Максималните дължини на евакуационните пътища не се превишават.

- Генерална планировка на строежа.

До сградата е осигурен достъп за противопожарни екипи.

През строежа или в близост не преминават подземни или надземни инженерни проводи, до които е необходимо да се спазват отстояния съгласно изискванията на Наредба № 1з- 1971 за СТПНОБП.

Около строежа няма строежи и инсталации от клас по функционална пожарна опасност Ф5, до които е необходимо да бъдат осигурени отстояния.

3.7.Отоплителни и вентилационни инсталации

Отоплението е с котел на пелети. Вентилацията е предимно естествена.

Отоплението отговаря на изискванията на Глава Десета от Наредба № 1з-1971 за СТПНОБП и Наредба №6.

Вентилацията отговаря на изискванията на Глава Осма от Наредба № 1з-1971 за СТПНОБП.

3.8.Електрически инсталации и уредби

В котелно и склад пелети класът на ел.оборудването ще бъде съобразено с изискванията за клас П11а, останалите помещения в обекта в съответствие с чл. 245 от НСТПНОБП, се класифицират като първа група „Нормална пожарна опасност” по отношение на ел. инсталациите. Денонощните консуматори се захранват на отделни токови кръгове.

Корпусите на електрическите табла ще се предвидят от продукти с минимален клас по реакция на огън А2 в съответствие с чл. 246, ал.1 от НСТПНОБП.

В строежа съгласно чл.55, ал.2, т.1 от НСТПНОБП не е необходимо да се предвижда изграждане на евакуационно осветление - нямаме етаж за над 50 души.

- Активна пожарна безопасност.

  - Противопожарно водоснабдяване

Външното противопожарно водоснабдяване е предвидено да се осъществи от наличен уличен хидрант ПХ 70/80, разположен на по-малко от 80 м. от сградата, съгласно чл.170, ал.2, т.2 от НСТПНОБП.

За строежа съгласно изискванията на чл.193, т.8 от НСТПНОБП, не се изисква проектирането на вътрешно водоснабдяване за пожарогасене, в съответствие с изискванията на Раздел II "Вътрешно водоснабдяване за пожарогасене” на Глава XI от НСТПНОБП.

  - Автоматична пожароизвестителна инсталация

Съгласно изискването от Приложение № 1 към чл. 3 от НСТПНОБП, за строежа не следва да се проектира автоматична пожароизвестителна инсталация (АПИИ).

  - Автоматична пожарогасителна инсталация

Съгласно изискването на т.2.3 от Приложение № 1 към чл. 3 от НСТПНОБП, за строежа не следва да се проектира автоматична пожарогасителна инсталация (АПГИ).

  - Димо- и топлоотвеждане. Вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина.

Съгласно изискванията на глава девета „Димо- и топлоотвеждане” изискванията се прилагат за сгради и помещения, чиито площи между пожарозащитните стени и плътност на топлинното натоварване попадат в обхвата на критериите на таблица 14 към чл. 122.

Конкретният строеж няма площи, попадащи в обхвата на критериите на таблица 14 към чл. 122 и съгласно Указание рег. № пО-ПС-1227/2010 г. на ГДПБЗН- МВР, за него не е проектирана Вентилационна система за отвеждане на дим и топлина.

  - Преносими уреди и съоръжения за първоначално пожарогасене

В обекта следва да се осигурят следните подръчни уреди и съоръжения за първоначално пожарогасене съгласно Приложение 2 към чл.3, ал.2 на Наредба 1з-1971 за СТПНОБП:

-5 бр. - пожарогасител на водна основа с вместимост 9 литра -5 бр. - прахов пожарогасител 6 кг. с клас на праха АВС -2 бр. - пожарогасител с СО2 - 5 кг.

- Продукти и системи с оценено съответствие

Съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, всички продукти и системи следва да бъдат с оценено съответствие, за което следва да бъдат представени следните документи: Становище за допустимост, издадено от ГДПБС-МВР за удостоверяване на противопожарните характеристики на следните продукти и елементи:

-противопожарни врати -гипсокартонени стени

-системи и продукти за уплътняване на отвори

СЕ декларации за съответстие и указания за употреба на български език за следните продукти и системи:

-пожарогасители

За всички облицовъчни (стени, подове и тавани) и топлоизолационни материали трябва да бъдат представени съответните документи, удостоверяващи класът им по реакция на огън.